## Projekt Controller AAA
Projekt Controller | AAA
GA-Gerät: | AAA
Schaltschrank-Nr. | 132_1501_00
Device Name: | A020_132_1501_AAA
Device Instance: | 2000132
Device Description:
Device Location:
IP-Adresse:
Subnetz:
Gateway:
VLAN:
BACnet Object Name | Description | State Text (Tabelle der Zustandstexte) / (B2) / | Notification | BMK | GMS Sichtbar | Anlageteil | Apparat | Anlageteil (Abkürzung) | Apparat (Abkürzung) | Text-Fix | AI | AO | AV | BI | BO | BV | MI | MO | MV | CA | EE | LP | NC | SC | TL | Adresse | Alarm/Definition | State Text | DO | AO | DI | AI | Bemerkung | Lieferant | Fabrikat | Typ | Motor,Ventil, etc. | Grösse | Montageort | Ph | AC/DC | Stromstärke | Leistung | Drehzahl
A020_132_1501_AAA_R91Abs04 | Raum 91 Antiblockierfunktion - R91Abs |  |  |  | TRUE | Raum 91 | Antiblockierfunktion | R91 | Abs |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Abs04_BI10 | Raum 91 Antiblockierfunktion - R91Abs Stoerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Raum 91 | Antiblockierfunktion | R91 | Abs | Stoerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI10 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Abs04_BI12 | Raum 91 Antiblockierfunktion - R91Abs Raumtemperatur zu hoch / zu tief | Ausgeloest, Normal | 66 |  | TRUE | Raum 91 | Antiblockierfunktion | R91 | Abs | Raumtemperatur zu hoch / zu tief | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Abs04_BI01 | Raum 91 Antiblockierfunktion - R91Abs Sicherungsautomat | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Raum 91 | Antiblockierfunktion | R91 | Abs | Sicherungsautomat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Abs04_BI20 | Raum 91 Antiblockierfunktion - R91Abs Betrieb | Aus, Ein |  |  | TRUE | Raum 91 | Antiblockierfunktion | R91 | Abs | Betrieb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Abs04_BI11 | Raum 91 Antiblockierfunktion - R91Abs Wasseralarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Raum 91 | Antiblockierfunktion | R91 | Abs | Wasseralarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh04 | Raum 91 ULH - R91Ulh |  |  |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh04_BI12 | Raum 91 ULH - R91Ulh Raumtemperatur zu hoch / zu tief | Ausgeloest, Normal | 66 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Raumtemperatur zu hoch / zu tief | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh04_BI01 | Raum 91 ULH - R91Ulh Sicherungsautomat | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Sicherungsautomat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh04_BI20 | Raum 91 ULH - R91Ulh Betrieb | Aus, Ein |  |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Betrieb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh04_BI11 | Raum 91 ULH - R91Ulh Wasseralarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Wasseralarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh04_BI10 | Raum 91 ULH - R91Ulh Stoerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Stoerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI10 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh03 | Raum 91 ULH - R91Ulh |  |  |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh03_BI11 | Raum 91 ULH - R91Ulh Wasseralarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Wasseralarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh03_BI10 | Raum 91 ULH - R91Ulh Stoerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Stoerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI10 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh03_BI12 | Raum 91 ULH - R91Ulh Raumtemperatur zu hoch / zu tief | Ausgeloest, Normal | 66 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Raumtemperatur zu hoch / zu tief | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh03_BI01 | Raum 91 ULH - R91Ulh Sicherungsautomat | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Sicherungsautomat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh03_BI20 | Raum 91 ULH - R91Ulh Betrieb | Aus, Ein |  |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Betrieb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh02 | Raum 91 ULH - R91Ulh |  |  |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh02_BI12 | Raum 91 ULH - R91Ulh Raumtemperatur zu hoch / zu tief | Ausgeloest, Normal | 66 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Raumtemperatur zu hoch / zu tief | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh02_BI01 | Raum 91 ULH - R91Ulh Sicherungsautomat | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Sicherungsautomat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh02_BI20 | Raum 91 ULH - R91Ulh Betrieb | Aus, Ein |  |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Betrieb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh02_BI11 | Raum 91 ULH - R91Ulh Wasseralarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Wasseralarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh02_BI10 | Raum 91 ULH - R91Ulh Stoerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Stoerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI10 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh01 | Raum 91 ULH - R91Ulh |  |  |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh01_BI10 | Raum 91 ULH - R91Ulh Stoerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Stoerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI10 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh01_BI12 | Raum 91 ULH - R91Ulh Raumtemperatur zu hoch / zu tief | Ausgeloest, Normal | 66 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Raumtemperatur zu hoch / zu tief | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh01_BI01 | Raum 91 ULH - R91Ulh Sicherungsautomat | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Sicherungsautomat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh01_BI20 | Raum 91 ULH - R91Ulh Betrieb | Aus, Ein |  |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Betrieb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_R91Ulh01_BI11 | Raum 91 ULH - R91Ulh Wasseralarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Raum 91 | ULH | R91 | Ulh | Wasseralarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl04 | Anlage Anlage - AnlAnl |  |  |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl04_BI11 | Anlage Anlage - AnlAnl Sicherungsautomat | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl | Sicherungsautomat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl04_BI04 | Anlage Anlage - AnlAnl Last auf Notstromnetz | Aus, Ein | 98 |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl | Last auf Notstromnetz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI04 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl04_BI01 | Anlage Anlage - AnlAnl Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl03 | Anlage Anlage - AnlAnl |  |  |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl03_BI01 | Anlage Anlage - AnlAnl Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl03_BI11 | Anlage Anlage - AnlAnl Sicherungsautomat | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl | Sicherungsautomat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl03_BI04 | Anlage Anlage - AnlAnl Last auf Notstromnetz | Aus, Ein | 98 |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl | Last auf Notstromnetz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI04 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl02 | Anlage Anlage - AnlAnl |  |  |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl02_BI04 | Anlage Anlage - AnlAnl Last auf Notstromnetz | Aus, Ein | 98 |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl | Last auf Notstromnetz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI04 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl02_BI01 | Anlage Anlage - AnlAnl Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl02_BI11 | Anlage Anlage - AnlAnl Sicherungsautomat | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl | Sicherungsautomat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl01 | Anlage Anlage - AnlAnl |  |  |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl01_BI01 | Anlage Anlage - AnlAnl Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl01_BI11 | Anlage Anlage - AnlAnl Sicherungsautomat | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl | Sicherungsautomat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAnl01_BI04 | Anlage Anlage - AnlAnl Last auf Notstromnetz | Aus, Ein | 98 |  | TRUE | Anlage | Anlage | Anl | Anl | Last auf Notstromnetz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI04 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AaaAbk03 | Anlageteil Abschaltung - AaaAbk |  |  |  | FALSE | Anlageteil | Abschaltung | Aaa | Abk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1501_AAA_AaaAbk03_SC01 | Anlageteil Abschaltung - AaaAbk Zeitschaltprogramm | Aus, Ein |  |  | FALSE | Anlageteil | Abschaltung | Aaa | Abk | Zeitschaltprogramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SC01 |  | Aus | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1501_AAA_AaaAbk03_BV19 | Anlageteil Abschaltung - AaaAbk Betrieb 2 | Aus, Ein |  |  | TRUE | Anlageteil | Abschaltung | Aaa | Abk | Betrieb 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV19 |  | Aus | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1501_AAA_AblAbs02 | Abluft Antiblockierfunktion - AblAbs |  |  |  | FALSE | Abluft | Antiblockierfunktion | Abl | Abs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1501_AAA_AblAbs02_BV20 | Abluft Antiblockierfunktion - AblAbs Betrieb | Aus, Ein |  |  | FALSE | Abluft | Antiblockierfunktion | Abl | Abs | Betrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  | Aus | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1501_AAA_AblAbs02_SC01 | Abluft Antiblockierfunktion - AblAbs Zeitschaltprogramm | Aus, Ein |  |  | FALSE | Abluft | Antiblockierfunktion | Abl | Abs | Zeitschaltprogramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SC01 |  | Aus | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1501_AAA_AblAbs01 | Abluft Antiblockierfunktion - AblAbs |  |  |  | FALSE | Abluft | Antiblockierfunktion | Abl | Abs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1501_AAA_AblAbs01_BV20 | Abluft Antiblockierfunktion - AblAbs Betrieb | Aus, Ein |  |  | FALSE | Abluft | Antiblockierfunktion | Abl | Abs | Betrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  | Aus | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1501_AAA_AblAbs01_SC01 | Abluft Antiblockierfunktion - AblAbs Zeitschaltprogramm | Aus, Ein |  |  | FALSE | Abluft | Antiblockierfunktion | Abl | Abs | Zeitschaltprogramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SC01 |  | Aus | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI20 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Sicherungsautomat Allgemein |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Sicherungsautomat Allgemein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI26 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Sicherungsautomat USV |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Sicherungsautomat USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI26 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI40 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Ueberspannungsschutz |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Ueberspannungsschutz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI40 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI06 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Noteinspeisung |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BV20 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg DIP-Switch Handbedienung |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | DIP-Switch Handbedienung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI21 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Sicherungsautomat Signalisation |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Sicherungsautomat Signalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI21 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI23 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Sicherungsautomat 24V |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Sicherungsautomat 24V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI23 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI25 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Sicherungsautomat Steuerung USV |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Sicherungsautomat Steuerung USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI25 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI31 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Brandfallsteuerung 2 |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Brandfallsteuerung 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI31 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI05 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI32 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Brandfallsteuerung 3 |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Brandfallsteuerung 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI32 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI33 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg CO2 Alarm |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | CO2 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI33 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI03 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Betriebswahl vor Ort |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Betriebswahl vor Ort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI03 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI01 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Netz 3x400/230V AC |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 | Schreibpriorität |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI02 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Netz 230V AC |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Netz 230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI02 | Alarm Aktiv/Inaktiv |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI12 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Netz 230V AC USV |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Netz 230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI22 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Sicherungsautomat ERR |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Sicherungsautomat ERR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI22 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI24 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Sicherungsautomat Steuerung |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Sicherungsautomat Steuerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI24 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI30 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Brandfallsteuerung 1 |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Brandfallsteuerung 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI30 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI35 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg NH3 Alarm |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | NH3 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI35 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI83 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Hauptschalter |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Hauptschalter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI83 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg02_BI11 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Netz 3x400/230V AC USV j |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Netz 3x400/230V AC USV j | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 | PID-Regelung |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI12 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Netz 230V AC USV |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Netz 230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI22 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Sicherungsautomat ERR |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Sicherungsautomat ERR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI22 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI35 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg NH3 Alarm |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | NH3 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI35 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI21 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Sicherungsautomat Signalisation |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Sicherungsautomat Signalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI21 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI30 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Brandfallsteuerung 1 |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Brandfallsteuerung 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI30 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI31 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Brandfallsteuerung 2 |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Brandfallsteuerung 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI31 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI33 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg CO2 Alarm |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | CO2 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI33 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI40 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Ueberspannungsschutz |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Ueberspannungsschutz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI40 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI05 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BV20 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg DIP-Switch Handbedienung |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | DIP-Switch Handbedienung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI01 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Netz 3x400/230V AC |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 | Schreibpriorität |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI23 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Sicherungsautomat 24V |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Sicherungsautomat 24V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI23 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI24 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Sicherungsautomat Steuerung |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Sicherungsautomat Steuerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI24 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI26 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Sicherungsautomat USV |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Sicherungsautomat USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI26 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI83 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Hauptschalter |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Hauptschalter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI83 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI03 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Betriebswahl vor Ort |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Betriebswahl vor Ort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI03 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI02 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Netz 230V AC |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Netz 230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI02 | Alarm Aktiv/Inaktiv |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI20 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Sicherungsautomat Allgemein |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Sicherungsautomat Allgemein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI25 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Sicherungsautomat Steuerung USV |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Sicherungsautomat Steuerung USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI25 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI32 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Brandfallsteuerung 3 |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Brandfallsteuerung 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI32 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI06 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Noteinspeisung |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_OwsAlg01_BI11 | One Way Schleuse Allgemein - OwsAlg Netz 3x400/230V AC USV |  |  |  | TRUE | One Way Schleuse | Allgemein | Ows | Alg | Netz 3x400/230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 | PID-Regelung |  | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03 | Anlage Allgemein - AnlAlg |  |  |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI02 | Anlage Allgemein - AnlAlg Netz 230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Netz 230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI02 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI21 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat Signalisation | konstante Drehzahl, konstante Frequenz, konstante Förderhöhe, konstanter Druck, konstanter Differenzdruck, Proportionaldruck, konstanter Volumenstrom, konstante Temperatur, konstantes Niveau, Auto Adapt; State, Flow Adapt; State, Sensor | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat Signalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI21 |  | konstante Drehzahl | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI22 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat ERR | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat ERR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI22 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI23 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat 24V | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat 24V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI23 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI35 | Anlage Allgemein - AnlAlg NH3 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | NH3 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI35 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI03 | Anlage Allgemein - AnlAlg Betriebswahl vor Ort | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Betriebswahl vor Ort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI03 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI11 | Anlage Allgemein - AnlAlg Netz 3x400/230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Netz 3x400/230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI26 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI26 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI32 | Anlage Allgemein - AnlAlg Brandfallsteuerung 3 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Brandfallsteuerung 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI32 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI33 | Anlage Allgemein - AnlAlg CO2 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | CO2 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI33 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI05 | Anlage Allgemein - AnlAlg Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI05 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI01 | Anlage Allgemein - AnlAlg Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI12 | Anlage Allgemein - AnlAlg Netz 230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Netz 230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI25 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat Steuerung USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat Steuerung USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI25 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI31 | Anlage Allgemein - AnlAlg Brandfallsteuerung 2 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Brandfallsteuerung 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI31 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI40 | Anlage Allgemein - AnlAlg Ueberspannungsschutz | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Ueberspannungsschutz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI40 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI20 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat Allgemein | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat Allgemein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI24 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat Steuerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat Steuerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI24 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI30 | Anlage Allgemein - AnlAlg Brandfallsteuerung 1 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Brandfallsteuerung 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI30 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI83 | Anlage Allgemein - AnlAlg Hauptschalter | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Hauptschalter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI83 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BI06 | Anlage Allgemein - AnlAlg Noteinspeisung | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI06 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg03_BV20 | Anlage Allgemein - AnlAlg DIP-Switch Handbedienung |  | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | DIP-Switch Handbedienung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02 | Anlage Allgemein - AnlAlg |  |  |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI21 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat Signalisation | konstante Drehzahl, konstante Frequenz, konstante Förderhöhe, konstanter Druck, konstanter Differenzdruck, Proportionaldruck, konstanter Volumenstrom, konstante Temperatur, konstantes Niveau, Auto Adapt; State, Flow Adapt; State, Sensor | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat Signalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI21 |  | konstante Drehzahl | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI24 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat Steuerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat Steuerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI24 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI83 | Anlage Allgemein - AnlAlg Hauptschalter | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Hauptschalter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI83 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI05 | Anlage Allgemein - AnlAlg Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI05 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI01 | Anlage Allgemein - AnlAlg Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI30 | Anlage Allgemein - AnlAlg Brandfallsteuerung 1 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Brandfallsteuerung 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI30 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI35 | Anlage Allgemein - AnlAlg NH3 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | NH3 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI35 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI03 | Anlage Allgemein - AnlAlg Betriebswahl vor Ort | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Betriebswahl vor Ort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI03 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BV20 | Anlage Allgemein - AnlAlg DIP-Switch Handbedienung |  | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | DIP-Switch Handbedienung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI26 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI26 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI31 | Anlage Allgemein - AnlAlg Brandfallsteuerung 2 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Brandfallsteuerung 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI31 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI32 | Anlage Allgemein - AnlAlg Brandfallsteuerung 3 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Brandfallsteuerung 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI32 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI33 | Anlage Allgemein - AnlAlg CO2 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | CO2 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI33 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI40 | Anlage Allgemein - AnlAlg Ueberspannungsschutz | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Ueberspannungsschutz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI40 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI12 | Anlage Allgemein - AnlAlg Netz 230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Netz 230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI22 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat ERR | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat ERR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI22 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI23 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat 24V | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat 24V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI23 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI25 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat Steuerung USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat Steuerung USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI25 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI06 | Anlage Allgemein - AnlAlg Noteinspeisung | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI06 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI02 | Anlage Allgemein - AnlAlg Netz 230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Netz 230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI02 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI11 | Anlage Allgemein - AnlAlg Netz 3x400/230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Netz 3x400/230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg02_BI20 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat Allgemein | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat Allgemein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01 | Anlage Allgemein - AnlAlg |  |  |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI02 | Anlage Allgemein - AnlAlg Netz 230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Netz 230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI02 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI21 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat Signalisation | konstante Drehzahl, konstante Frequenz, konstante Förderhöhe, konstanter Druck, konstanter Differenzdruck, Proportionaldruck, konstanter Volumenstrom, konstante Temperatur, konstantes Niveau, Auto Adapt; State, Flow Adapt; State, Sensor | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat Signalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI21 |  | konstante Drehzahl | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI23 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat 24V | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat 24V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI23 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI25 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat Steuerung USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat Steuerung USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI25 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI26 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI26 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI30 | Anlage Allgemein - AnlAlg Brandfallsteuerung 1 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Brandfallsteuerung 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI30 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI32 | Anlage Allgemein - AnlAlg Brandfallsteuerung 3 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Brandfallsteuerung 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI32 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI33 | Anlage Allgemein - AnlAlg CO2 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | CO2 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI33 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI24 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat Steuerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat Steuerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI24 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI35 | Anlage Allgemein - AnlAlg NH3 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | NH3 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI35 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI03 | Anlage Allgemein - AnlAlg Betriebswahl vor Ort | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Betriebswahl vor Ort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI03 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI01 | Anlage Allgemein - AnlAlg Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI11 | Anlage Allgemein - AnlAlg Netz 3x400/230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Netz 3x400/230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI20 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat Allgemein | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat Allgemein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI31 | Anlage Allgemein - AnlAlg Brandfallsteuerung 2 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Brandfallsteuerung 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI31 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI40 | Anlage Allgemein - AnlAlg Ueberspannungsschutz | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Ueberspannungsschutz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI40 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI83 | Anlage Allgemein - AnlAlg Hauptschalter | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Hauptschalter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI83 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI06 | Anlage Allgemein - AnlAlg Noteinspeisung | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI06 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI12 | Anlage Allgemein - AnlAlg Netz 230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Netz 230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI22 | Anlage Allgemein - AnlAlg Sicherungsautomat ERR | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Sicherungsautomat ERR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI22 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BI05 | Anlage Allgemein - AnlAlg Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI05 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1501_AAA_AnlAlg01_BV20 | Anlage Allgemein - AnlAlg DIP-Switch Handbedienung |  | 98 |  | TRUE | Anlage | Allgemein | Anl | Alg | DIP-Switch Handbedienung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0